ZEAOiW.271.23.Olej opałowy-2014           	            	Połaniec 2013-11-26

( znak zamówienia )

# ZAKRES  RZECZOWY  ZAMÓWIENIA

### NA  DOSTAWĘ  I  WYŁADUNEK

### LEKKIEGO  OLEJU  OPAŁOWEGO

Olej opałowy lekki, łącznie 60 tysięcy litrów ma być dostarczany na przestrzeni całego 2014 roku kalendarzowego do kotłowni olejowej w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy,   ul. Szkolna 2  (4km od Połańca w stronę Krakowa) w kolejnych dostawach.

Lekki olej opałowy musi  spełniać następujące normy jakościowe:

- wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg (badana wg PN-86/C-04062)

- zawartość siarki - max. 0,10% (m/m) (badana wg PN-EN ISO 14596:2007

- gęstość w temp. plus 15 °C - max. 0,8600 g/m3 (badana wg PN-EN ISO 12185:2002)

- temperatura płynięcia - max.  minus 20 °C (badana wg PN-83/C-04117)

- zawartość wody - max. 200 mg/kg (badana wg PN-EN ISO 12937:2005)

- temperatura zapłonu nie niższa niż plus 56 °C (badana wg PN-EN ISO 2719:2007)

- lepkość kinetyczna w temperaturze plus 20°C nie wyższa niż 6,00 mm2/s (badana wg PN-EN ISO 3104:2004)

WAŻNE!

Z uwagi na zmieniające się warunki atmosferyczne, zmienne dla poszczególnych sezonów grzewczych i trudnych do przewidzenia, terminy oraz ilości dostaw oleju opałowego będą każdorazowo uzgadniane osobiście drogą telefoniczną na minimum dwa dni przed dostawą.

Jednorazowo tankowane będzie maksymalnie od 6 do 9 tysięcy litrów oleju opałowego, zamawiający posiada 5 zbiorników o pojemności po 2 tysiące litrów każdy (łącznie 10 tysięcy litrów). Tankowanie musi odbywać się za pomocą pompy z autocysterny.

Lokalizacja kotłowni gdzie będzie tankowany olej opałowy nie utrudnia dostaw autocysternami np. o wymiarach 9,2/2,8/3,4 oraz większymi np. 14,6/2,8/3,6m (długość/szerokość/wysokość).

Podstawą do wystawienia faktury będzie ilość oleju opałowego wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją do 15°C przy autocysternie.